## 网宿冷站
|  | 各数据名称 | 数据来源 | 备注 | 图表时间 | 图表变量 | 图表显示数据 | 图表形式 | 坐标轴
显示图表 | 图表1 | 各冷机制冷量及总制冷量 | 冷机读取 或（冷机进水温度-冷机出水温度）*流量*水比热容*水密度 | 冷机进出水温度可同时用冷机通信读取，也可同时读取外置传感器；流量读取流量计；水密度需结合当前温度 | 可选取1分钟/10分钟/30分钟/1小时/12小时/24小时/1星期/1月/1年为单位 | 各设备的显示根据不同颜色进行显示；使用筛选形式可筛选展示变量（如可筛选显示冷机1、2、3的制冷量） | 可根据需求筛选需要展示的数据（如可筛选显示冷机1、制冷量、电功率等） | 可切换柱状图/折线图，鼠标放在折线图任意点上可显示数据 | 横坐标轴为时间，根据不同变量单位多纵坐标轴显示
|  | 各冷机电功率及总电功率 | 冷机读取
|  | 各冷机COP及总COP | 冷机制冷量/冷机电功率
| 图表2 | 各冷塔制冷量及总制冷量 | （冷塔进水温度-冷塔出水温度）*流量*水比热容*水密度 | 冷塔进出水温度读取外置传感器；流量读取流量计；水密度需结合当前温度
|  | 各冷塔电功率及总电功率 | 冷塔读取
|  | 各冷塔COP及总COP | 冷塔制冷量/冷塔电功率
| 图表3 | 各冷冻泵流量及总流量 | 流量计读取
|  | 各冷冻泵电功率及总电功率 | 冷冻泵读取
|  | 各冷冻泵能效及总能效 | 冷冻泵流量/冷冻泵电功率
| 图表4 | 各冷却泵流量及总流量 | 流量计读取
|  | 各冷却泵电功率及总电功率 | 冷却泵读取
|  | 各冷却泵能效及总能效 | 冷却泵流量/冷却泵电功率
| 图表5 | 各板换换热量及总换热量 | （冷冻侧板换进水温度-冷冻侧板换出水温度）*流量*水比热容*水密度 | 板换进出水温度读取外置传感器；流量读取流量计；水密度需结合当前温度
板换COP
| 图表6 | 各制冷单元制冷量及总制冷量 | 冷机制冷量
|  | 各制冷单元电功率及总电功率 | 冷机电功率+冷冻泵电功率+冷却泵电功率
|  | 各制冷单元COP及总COP | 制冷单元制冷量/制冷单元电功率
| 图表7 | 各蓄冷罐实时冷量及总冷量 | 蓄冷罐读取
|  | 各蓄冷罐充冷速度及总速度 | 蓄冷罐正向流量/时间
|  | 各蓄冷罐放冷速度及总速度 | 蓄冷罐反向流量/时间
| 图表8 | 冷机进水温度 | 冷机读取
|  | 冷机出水温度 | 冷机读取
根据不同颜色分类显示不同图表，同一颜色显示在同一图表上
[5 empty] | ok |  |  | ok | ok
冷机 冷塔 制冷单元
冷冻泵 冷却泵
板换 冷机进出水
蓄冷罐

## 网宿机房
|  | 各数据名称 | 数据来源 | 备注 | 图表时间 | 图表变量 | 图表显示数据 | 图表形式 | 坐标轴
显示图表 | 图表1 | 各精密空调制冷量及总制冷量 | 精密空调读取 或（精密空调回风温度-精密空调出风温度）*（风机转速/风机额定转速*风机额定风量） | 精密空调进出风温度从精密空调通信读取；风机转速由精密空调通信读取 | 可选取1分钟/10分钟/30分钟/1小时/12小时/24小时/1星期/1月/1年为单位 | 各设备的显示根据不同颜色进行显示；使用筛选形式可筛选展示变量（如可筛选显示精密空调1、2、3的制冷量） | 可根据需求筛选需要展示的数据（如可筛选显示精密的制冷量、电功率等） | 可切换柱状图/折线图，鼠标放在折线图任意点上可显示数据 | 横坐标轴为时间，根据不同变量单位多纵坐标轴显示
|  | 各精密空调电功率及总电功率 | 精密空调读取
|  | 各精密空调COP及总COP | 精密空调制冷量/精密空调电功率
| 图表2 | 机柜总功率 | 由列头柜读取
|  | 环境热负荷 |  | 需要计算6个面的导热系数及面积来算出环境热负荷
|  | 精密空调总功率 | 精密空调总制冷量/精密空调总电功率
| 图表3 | 总热负荷 | 机柜总功率+环境热负荷
|  | 总冷负荷 | 精密空调总制冷量
|  | 总冷热负荷比 | 总热负荷/总冷负荷
|  | IT设备热负荷与总冷负荷比 | 机柜总功率/总冷负荷
|  | 总热负荷与精密空调总电功率比 | 总热负荷/精密空调总功率
| 图表4 | 精密空调送风实际温度 | 精密空调读取
|  | 精密空调回风实际温度 | 精密空调读取
| 图表5 | 室外温度 | 室外温度传感器读取
| 图表6 | 精密空调送风设定温度 | 精密空调读取
|  | 精密空调回风设定温度 | 精密空调读取
根据不同颜色分类显示不同图表，同一颜色显示在同一图表上

## 威海北洋
|  | 各数据名称 | 数据来源 | 备注 | 图表时间 | 图表变量 | 图表显示数据 | 图表形式 | 坐标轴
显示图表 | 图表1 | 各精密空调制冷量及总制冷量 | 精密空调读取 或（精密空调回风温度-精密空调出风温度）*（风机转速/风机额定转速*风机额定风量） | 精密空调进出风温度从精密空调通信读取；风机转速由精密空调通信读取 | 可选取1分钟/10分钟/30分钟/1小时/12小时/24小时/1星期/1月/1年为单位 | 各设备的显示根据不同颜色进行显示；使用筛选形式可筛选展示变量（如可筛选显示精密空调1、2、3的制冷量） | 可根据需求筛选需要展示的数据（如可筛选显示精密的制冷量、电功率等） | 可切换柱状图/折线图，鼠标放在折线图任意点上可显示数据 | 横坐标轴为时间，根据不同变量单位多纵坐标轴显示
|  | 各精密空调电功率及总电功率 | 精密空调读取
|  | 各精密空调COP及总COP | 精密空调制冷量/精密空调电功率
| 图表2 | 机柜总功率 | 由列头柜读取
|  | 环境热负荷 |  | 需要计算6个面的导热系数及面积来算出环境热负荷
|  | 精密空调总功率 | 精密空调总制冷量/精密空调总电功率
| 图表3 | 总热负荷 | 机柜总功率+环境热负荷
|  | 总冷负荷 | 精密空调总制冷量
|  | 总冷热负荷比 | 总热负荷/总冷负荷
|  | IT设备热负荷与总冷负荷比 | 机柜总功率/总冷负荷
|  | 总热负荷与精密空调总电功率比 | 总热负荷/精密空调总功率
| 图表4 | 精密空调送风实际温度 | 精密空调读取
|  | 精密空调回风实际温度 | 精密空调读取
| 图表5 | 室外温度 | 室外温度传感器读取
| 图表6 | 精密空调送风设定温度 | 精密空调读取
|  | 精密空调回风设定温度 | 精密空调读取
根据不同颜色分类显示不同图表，同一颜色显示在同一图表上
控制参数 | 参数1 | 精密空调启停
| 参数2 | 精密空调出风温度
| 参数3 | 精密空调回风温度